## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## nr 1879/ZZK/2019

## Remont monitoringu wizyjnego w EW Dobczyce – opis przedmiotu zamówienia

## Zakres prac:

- wymiana uszkodzonego rejestratora analogowego na cyfrowy IP

- wymiana wyeksploatowanych kamer (analogowych) na cyfrowe IP

- wymiana uszkodzonych przewodów zasilających i sygnałowych

- wymiana wyeksploatowanego monitora wizyjnego

- wymiana niekompatybilnych podzespołów

- zabudowa dodatkowych kamer rejestrujących

- konfiguracja systemu z podłączeniem funkcji alarmu (brzęczyk, głośniki monitora)

- instalacja transmisji danych z ujęcia wieżowego wody z wykorzystaniem światłowodu (ok. 350mb) + rezerwa 2 żyły

Prace winny być wykonane w oparciu o sprawdzone systemy monitorujące z zastosowaniem niezawodnych, dobrej klasy podzespołów (PROFESSIONAL).

Po wykonaniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą zainstalowanego systemu zawierającą m.in. schemat instalacji, instrukcję obsługi i eksploatacji oraz karty techniczne zamontowanego sprzętu (w j. polskim).

- Charakterystyka przedmiotu zlecenia:

REJESTRATOR klasy PROFESSIONAL:

- ilość kanałów:  min 32 do 12 Mpx

- technologia: IP

- rozdzielczość: 4K

- archiwizacja: min 7 dni przy ustawieniu najwyższych parametrów kamer, z możliwością rozbudowy o dodatkowe dyski

- porty USB 2,0/USB 3,0: min 3 (myszka, dysk przenośny, inne)

- kompresja wideo min: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 /

- wejście/wyjście wideo min: 1 x VGA, 2 x HDMI (w tym 1 x 4K)

- wejście / wyjście alarmowe: 16 / 6

- interfejs sieciowy: 2 x RJ45 port (do 1000 Mbps)

- wideo bit rate:  min 320 Mbps

- funkcja dostępu ograniczonego (administrator/użytkownik)

- funkcja zdalnego dostępu (użytkownik) i konfiguracji (administrator) - zabezpieczone hasłem dostępu

- obsługa przy pomocy myszki bezprzewodowej

- menu w języku polskim

KAMERY ZEWNĘTRZNE:

- przetwornik min 8 Mpx   3840 x 2160  / 15 kl/s

- motozoom

- funkcja dzień / noc

- promiennik IR o zasięgu min 40m

- klasa szczelności min IP67

- wejścia i wyjścia alarmowe:  2/1

- funkcje detekcji ruchu, alarmu

KAMERY WEWNĘTRZNE:

- przetwornik min 4 Mpx   2560 x 1440 / 20 kl/s

- motozoom dla kamer zainstalowanych w hali generatorów i hali turbin ( razem 4 szt )

- dla pozostałych kamer wewnętrznych: zmienna ogniskowa 2,8 - 12

- funkcja dzień / noc

- promiennik IR o zas min 20 m

- klasa szczelności min IP67

- funkcje detekcji ruchu, alarmu

KAMERA WEWNETRZNA OBROTOWA :

- przetwornik min 2 Mpx,

- rozdzielczość: min 1920 x 1080  /  20 kl/s

- z optyczny min 12X

- funkcja dzień / noc

- kąt obrotu w poziomie min 180 stopni

- kat obrotu w pionie min 90 stopni

- promiennik IR o zasięgu min 20m

- klasa szczelności min IP66

- funkcje detekcji ruchu, alarmu

MONITOR wizyjny systemu

- monitor min 27” 4K

- certyfikat całodobowej pracy 24/7

- wejście HDMI, VGA, DVI-D, audio

- wbudowane głośniki

- żywotność min 100 000 godz

- montaż ścienny (na wysięgniku)

MATERIAŁY I PODZESPOŁY DODATKOWE:

- kable i przewody wg potrzeb

- podstawy, uchwyty, obudowy montażowe – wg potrzeb

- adaptery, przetwornice napięcia i moduły zasilania, zasilacze - wg potrzeb

- obiektywy wg potrzeb

- switche, routery, AP – wg potrzeb

- inne wg potrzeb

Zastosowany sprzęt musi być fabrycznie nowy – rok produkcji 2019.

Lokalizacja i ilość kamer:

- teren wokół elektrowni (na zewnątrz)	           - 10 szt

- ujęcie wieżowe elektrowni (na zewnątrz)	- 1 szt

- pompownia (wewnątrz)			- 1 szt

- hala turbin (wewnątrz)		             - 2 szt

- akumulatornia (wewnątrz)			- 1 szt

- rozdzielnia DMA (wewnątrz)		             - 1 szt

- hala generatorów (wewnątrz)			- 2 szt

- rozdzielnia BHA (wewnątrz)			- 1 szt

- klatka schodowa (wewnątrz)			- 1 szt

- rozdzielnia AKA (wewnątrz)			- 2 szt

- ujęcie wieżowe elektrowni (wewnątrz)	- 1 szt

- kamera obrotowa w nastawni		             - 1 szt

RAZEM		- 24 szt

UWAGA: W dniu 25.10. 2019 o godzinie 10 00 na terenie elektrowni wodnej Dobczyce (Dobczyce, ul. Podgórska 6) zaplanowana jest wizja lokalna umożliwiająca zapoznanie się                   z obiektem na którym ma być wykonany remont monitoringu.